## Planilha1
CHECKLIST DE DIAGNÓSTICO SALA-COFRE
ITEM | DESCRIÇÃO
Sala-Cofre (Célula) | Verificação das portas, blindagens, painéis, luminárias e elementos da Sala Cofre, sistema de iluminação interna, iluminação de emergência, paineis de comando, piso elevado.
UPS e Baterias | Verificação dos quadros de força, aterramento, UPS e baterias. Medição das correntes, alimentação por fase, entre fase, verificação dos disjuntores, circuitos e posições reservas do quadro de força, quantificando-os e descrevendo-os, inspeção termográfica, reaperto de terminais, barramentos, disjuntores, régua de bornes, verificação do aspecto visual interno e externo (chaparia, pintura e fechos), limpeza do painel, verificação de tomadas de força.
Grupo Moto-Gerador | Verificação dos motores, tanques de combustível, óleo lubrificante, alternadores, Quadro de Transferência Automática (QTA), chaminé de exaustão e sistema de atenuação de ruído.
Climatização | Verificação da situação dos Evaporadores e Condensadores, tanto de precisão quanto de conforto. Filtros de ar, aletas, mangueiras de dreno.
Detecção e Combate a Incêndio | Verificação dos detectores de fumaça convencionais, sistema de detecção precoce, alarme sonoro, alarme visual, acionador e bloqueador do sistema de combate automático, cilindros de gás de combate tipo FM-200, rede de tubulação, bicos de aspersão, central de incêndio.
Supervisão e Controle Remotos do ambiente | Verificação das unidades de processamento com sensores instalados, unidades de entrada e saída, software de telemetria instalado. Sensor de temperatura, de umidade, de líquido, de porta, alarmes de ar condicionado, temperatura, FM-200, UPS, ar condicionado
Controle de Acesso | Verificação os leitores biométricos SALA-COFRE, ante-sala, sala do no-break, etc.
Vigilância | Verificação o sistema de circuito fechado de TV - CFTV, câmeras, gravador digital, tempo de armazenamento.